湖北省平安城市验收

审 批 表

设施名称

建设单位

联 系 人                    电   话

设计、施工单位

联 系 人                    电   话

验收时间

湖北省公安厅安全技术防范管理办公室制

填  表  说  明

1、本表验收委员会或验收小组填写，由受理机关审批。

2、 在检查结果栏，按实际情况在相应空格内打“√”（左列打“√”，视为合格，中列打“√”，视为基本合格；右列打“√”，视为不合格）。

3、检查结果统计：Kj（合格率）=[合格数+基本合格数×0.6]/项目检查数（项目检查数如无要求或实际缺项未检查的，不计在内）。

4、检查结论：Kj（合格率）≥0.8，判于通过；0.8＞Kj≥0.6，判为基本通过；Kj＜0.6，判为不通过，必要时作简要说明。

5、在技术验收表中，带“★”的为重点项目，检查结果只要有一项不合格，即判为不通过。

6、对三级安全防范工程，序号第3、4、10项内容可简略。

7、验收结论一律填写“通过”或“基本通过”或“不通过”。

验 收 结 论 汇 总 表

| 施工质量 验收结论 |  | 验收组负责人签名： 年 月 日 |
| --- | --- | --- |
| 技术验收 结 论 |  | 验收组负责人签名： 年 月 日 |
| 资料审查 结 论 |  | 审查组负责人签名： 年 月 日 |
| 系统验收 结 论 |  | 验收委员会主任签名： 副主任签名： |
| 建议与要求： 年 月 日 |  |  |

表1 资料审查表

| 序号 | 审查内容 |  | 要 求 |  | 审查结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合格 | 基本合格 | 不合格 |
| 1 | 设计任务书 |  | 有明确的设计任务，甲方确认，并有甲方盖章签字 |  |  |  |  |
| 2 | 合同（或协议书） |  | 具有合同签约单位、金额、合同双方约定的有关事项 |  |  |  |  |
| 3 | *初步设计论证意见 |  | 含评审委员会、小组人员名单 |  |  |  |  |
| 4 | *初步论证的整改落实意见 |  | 甲方盖章确认 |  |  |  |  |
| 5 | 现场勘测报告 |  | 应符合GB50348 3.2.3要求 |  |  |  |  |
| 6 | 设计标准和规范 |  | 应引用符合国家及行业标准中的有关规定和要求 |  |  |  |  |
| 7 | 设备清单 |  | 应有合同设备清单和竣工设备清单 |  |  |  |  |
| 8 | *设计文档——系统集成设计 |  | 联动应有相对应的报警类型对照表 |  |  |  |  |
| 9 | 设计文档——传输系统设计 |  | 应根据传输距离、设备数量、设备分布、信号种类等对传输方式做出合理选择（如有线、无线、多线、总线、视频电缆、光缆等）。应符合GB50348 3.11要求 |  |  |  |  |
| 10 | 设计文档——安全性设计 |  | 所用设备、器材的安全性指标符合标准和要求；应防止造成对人员的伤害；应保证系统的信息安全性；应考虑系统的防破坏能力。应符合GB50348 3.5要求 |  |  |  |  |
| 11 | *设计文档——报警设计 |  | 系统所使用设备应符合其使用环境的要求，并实现音视频联动和双向对讲 |  |  |  |  |
| 12 | 设计文档——电磁兼容性设计 |  | 应符合电磁兼容试验和测量技术系列标准的规定；传输线路的抗干扰设计；防电磁骚扰设计。应符合GB50348 3.6要求 |  |  |  |  |
| 13 | 设计文档——环境适应性设计 |  | 系统所使用设备、部件、材料应符合其使用环境的要求。应符合GB50348 3.8要求 |  |  |  |  |
| 14 | *设计文档——防雷接地设计 |  | 应有可靠的系统接地和防雷措施。应符合GB50348 3.9要求 |  |  |  |  |
| 15 | *设计文档——供电设计 |  | 应有系统供电方式。防盗报警及出入口控制系统必须有备用电源，电源的容量及其它参数应满足使用要求。应符GB50348 3.12要求 |  |  |  |  |
| 16 | *设计文档——存储设计 |  | 应有存储设计，列表计算及存储的部署，符合设计文件和标准要求 |  |  |  |  |
| 17 | *设计文档——监控中心的设计 |  | 监控中心应设置为禁区，应有保证自身安全的防护措施和进行内外联络的通讯手段，并应设置紧急报警装置和留有向上一级接处警中心报警的通信接口。应符合GB50348 3.13要求。 |  |  |  |  |
| 18 | *图纸资料——系统的拓扑图及 路由图 |  | 系统的原理图和子系统的原理图 |  |  |  |  |
| 19 | 图纸资料——前端设备的布线图及路由图 |  | 应清晰显示不同线缆的链接方式和设备安装位置和接地点位置 |  |  |  |  |
| 20 | 图纸资料——前端设备的安装图 |  | 应有设备安装位置和接地点位置。 |  |  |  |  |
| 21 | 图纸资料——路由中的设备布置及安装图 |  | 系统中的所有设备应在图纸中体现。 |  |  |  |  |
| 22 | 图纸资料——监控中心的三视图 |  | 应有俯视、正视及左视图。 |  |  |  |  |
| 23 | 图纸资料——监控中心的安装图 |  | 应有设备安装位置和接地点位置 |  |  |  |  |
| 24 | 监控中心的自身防范及通讯 |  | 符合GB50348-2004 3.13要求 |  |  |  |  |
| 25 | 产品质量证明 |  | 两年内的型式检验报告有效，进口产品提供商检报告。 |  |  |  |  |
| 26 | 工程变更单 |  | 需要甲方、施工方、监理单位签字确认的工程变更单，并与设备清单进行确认 |  |  |  |  |
| 27 | 监理报告 |  | 应有监理方完备的监理报告，包括监理过程的情况说明和解决办法，并包含隐蔽工程的图片和随工单。 |  |  |  |  |
| 28 | 系统试运行报告 |  | 符合GB50348的要求，需要包含试运行过程中出现的问题和解决办法 |  |  |  |  |
| 29 | 工程竣工报告 |  | 符合GB50348的要求，需要甲方签字确认 |  |  |  |  |
| 30 | 系统使用说明书 （含操作说明及日常简单维护说明） |  | 符合GB50348的要求 |  |  |  |  |
| 31 | 售后服务条款 |  | 符合GB50348的要求，需要双方签字确认 |  |  |  |  |
| 32 | 工程初验报告 （含隐蔽工程随工验收单） |  | 符合GB50348的要求，需要甲方、施工方、监理签字盖章确认 |  |  |  |  |
| 33 | 工程竣工核算报告 |  | 符合GB50348的要求，需要签字盖章确认 |  |  |  |  |
| 34 | 工程检验报告 |  | 符合GB50348的要求 |  |  |  |  |
| 35 | 验收资料的完整性 |  | 符合5.7要求 |  |  |  |  |
| 36 | 图纸资料编制规范性 |  | 目录清晰、章节条款明确，图纸有图框与会签 |  |  |  |  |
| 37 | 设计文件与工程实施一致性 |  | 系统主要设备的数量、型号、规格、安装部位若有变更，必须提供经批准的更改审核单（表3）。 |  |  |  |  |
| 38 | 正确引用相关标准和规范 |  | 引用的标准确切，版本有效 |  |  |  |  |
| 39 | 文字、数据描述的准确性 |  | 文字、数据描述无明显差错 |  |  |  |  |
| 40 | 图纸绘制正确性 |  | 原理正确、系统可行 |  |  |  |  |
| 41 | 图形符号和标记的准确性 |  | 符合GA/T 74-2000等标准规定 |  |  |  |  |
| 42 | 图、文、表的一致性 |  | 图纸、文字描述与表格所例内容相一致 |  |  |  |  |
| 审查结果KZ（合格率）： |  |  |  | 审查结论： |  |  |  |
| 审查组（人员）签名： |  |  |  |  | 日期： |  |  |
| 注1：审查情况栏内分别根据完整、准确和规范要求，选择符合实际情况的空格内打“√”，并作为统计数。 注2：审查结果KZ（合格率）=（合格数+基本合格数×0.6）/项目审查数，（项目审查数如不作为要求的，不计在内）。 注3：审查结论：KZ（合格率）≥0.8判为通过；0.8＞KZ≥0.6判为基本通过；KZ＜0.6判为不通过。 |  |  |  |  |  |  |  |

表2 施工质量抽查验收表

| 系统名称： |  |  |  | 设计、施工单位： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  | 要 求 | 方 法 | 检查结果 |  |  | 抽 查 百分数 |
|  |  |  |  |  | 合格 | 基本 合格 | 不合格 |  |
| 设备安装质量 | 前端设备 | 1．摄像系统安装位置 | 合理，有效，与周边环境协调 | 现场抽查观察 |  |  |  | 按6.2.2规定进行抽查 |
|  |  | 2．报警设备安装位置 | 合理，有效，与周边环境协调 | 现场抽查观察 |  |  |  | 按6.2.2规定进行抽查 |
|  |  | 3．摄像系统安装质量 | 牢固、整洁、美观、规范 | 现场抽查观察 |  |  |  | 按6.2.2规定进行抽查 |
|  |  | 4．报警设备安装质量 | 牢固、整洁、美观、规范 | 现场抽查观察 |  |  |  | 按6.2.2规定进行抽查 |
|  |  | 5．立杆/借杆质量（含基础） | 高度（横臂长度）、位置合理，基础牢固、基本不晃动，美观、防腐，有防雷措施，基础接地良好 | 现场抽查观察/复核检验报告 |  |  |  | 按6.2.2规定进行抽查 |
|  |  | 6．设备箱安装质量 | 安装牢靠，箱内设备布局合理，线缆标识明确、编扎规范；光缆接入和熔接规范；有维护检修用电；有防水、防尘、散热、通风、防破坏等措施 | 现场抽查观察 |  |  |  | 按6.2.2规定进行抽查 |
|  |  | 7．线缆连接 | 视频电缆一线到位，接插件可靠，电源线与信号线、控制线分开，走向顺直，无扭绞 | 复核、抽查或对照图纸 |  |  |  | 按6.2.2规定进行抽查 |
|  |  | 8．通电 | 工作正常 | 现场通电检查 |  |  |  | 按6.2.2规定进行抽查 |
|  |  | 9．防雷与接地 | 符合GB 50348-2004中3.9.3相关要求 | 复核检验报告 |  |  |  | 按6.2.2规定进行抽查 |
|  | 传输设备 | 10．传输设备安装质量 | 布局合理，走线规范，单模光缆，远距离传输、衰减低、损耗少 | 复核检验报告 |  |  |  | 按6.2.3规定进行抽查 |
|  |  | 11．通电 | 工作正常 | 现场通电检查 |  |  |  | 按6.2.3规定进行抽查 |
|  |  | 12．明敷管线 | 牢固美观、与周边环境协调，抗干扰 | 现场观察、询问 |  |  |  | 按6.2.3规定进行抽查 |
|  |  | 13．接线盒、线缆接头 | 垂直与水平交叉处有分线盒，线缆安装固定、规范 | 现场观察、询问 |  |  |  | 按6.2.3规定进行抽查 |
|  |  | 14．隐蔽工程随工验收复核 | 有隐蔽工程随工验收单并验收合格 | 复核表2 |  |  |  | 按6.2.3规定进行抽查 |
|  |  |  | 如无隐蔽工程随工验收单，在右栏内简要说明 |  |  |  |  |  |

表2（续）

| 系统名称： |  |  |  |  | 设计、施工单位： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  | 要 求 |  | 方 法 |  | 检查结果 |  |  |  | 抽 查 百分数 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 合格 | 基本 合格 |  | 不合格 |  |  |
| 设备安装质量 | 终端设备 | 15．机架、操作台 | 合理、规范、安装平稳、合理，便于维护 |  | 现场观察 |  |  |  |  |  | 按6.2.4规定进行抽查 |  |
|  |  | 16．电视墙安装 | 布局合理、美观、散热性好 |  | 现场观察 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 17．控制设备安装 | 布局合理、规范、操作方便、安全 |  | 现场观察 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18．报警接收设备安装质量 | 规范、可靠、完全 |  | 现场观察、抽检 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 19．开关、按钮 | 灵活、方便、安全 |  | 现场观察、询问 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20．机架、设备接地 | 接地规范、安全 |  | 现场观察、询问 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 21．接地电阻 | 符合GB 50348-2004中3.9.3相关要求 |  | 对照检验报告 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22．雷电防护措施 | 符合GB 50348-2004中3.9.5相关要求 |  | 对照检验报告，现场观察 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 23．机架电缆线扎及标识 | 整齐、有明显编号、标识并牢靠 |  | 现场检查 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 24．电源引入线缆标识 | 引入线端标识清晰、牢靠 |  | 现场检查 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25．通电 | 工作正常 |  | 现场通电检查 |  |  |  |  |  | 按6.2.4规定100%检查 |  |
|  | 传输设备 | 26．前端供电设备安装质量 | 规范、安全、可靠、通电正常 |  | 现场询问/抽查观察 |  |  |  |  |  | 按6.2.5规定进行抽查 |  |
|  |  | 27．传输供电设备安装质量 | 规范、安全、可靠、通电正常 |  | 现场询问/抽查观察 |  |  |  |  |  | 按6.2.5规定进行抽查 |  |
|  |  | 28．终端供电设备安装质量 | 规范、安全、可靠、通电正常 |  | 现场询问/抽查观察 |  |  |  |  |  | 按6.2.5规定进行抽查 |  |
| 检查结果KS（合格率）： |  |  |  | 验收结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工验收组（人员）签名： |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收日期： |  |  |  |
| 注1：在检查结果栏选符合实际情况的空格内打“√”，并作为统计数。 注2：检查结果统计KS（合格率）=（合格数+基本合格数×0.6）/项目检查数（项目检查数如无要求或实际缺项未检查的不计在内）。 注3：验收结论：KS（合格率）≥0.8判为通过；0.8＞KS≥0.6判为基本通过；KS＜0.6判为不通过，必要时作简要说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3 技术验收表

| 系统名称 |  |  | 设计施工单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 |  | 检查项目 | 检查要求与方法 |  | 检查结果 |  |  |
|  |  |  |  |  | 合格 | 基本合格 | 不合格 |
| 系统概况 | 1 | 系统网络结构 | 满足6.3.2.2要求，对照检验报告、测试报告进行现场复核 |  |  |  |  |
|  | 2 | 系统组网模式 | 满足6.3.2.2要求，对照检验报告、测试报告进行现场复核 |  |  |  |  |
|  | 3 | 监控中心数量、位置 | 满足6.3.2.2要求，对照检验报告、测试报告进行现场复核 |  |  |  |  |
|  | 4 | 用户终端数量、位置 | 满足6.3.2.2要求，对照检验报告、测试报告进行现场复核 |  |  |  |  |
|  | 5 | 监控资源、种类 | 满足6.3.2.2要求，对照检验报告、测试报告进行现场复核 |  |  |  |  |
|  | 6 | 监控中心设备配置、数量 | 满足6.3.2.2要求，对照检验报告、测试报告进行现场复核 |  |  |  |  |
| 监控管理 | 7 | 实时图像点播（路数） | 满足6.3.2.3要求，对照检验报告、测试报告进行现场复核 |  |  |  |  |
|  | 8* | 实时图像点播（显示、缩放） | 满足6.3.2.3要求，对照检验报告、测试报告进行现场复核 |  |  |  |  |
|  | 9* | 实时图像点播（录像、抓拍） | 满足6.3.2.3要求，对照检验报告、测试报告进行现场复核 |  |  |  |  |
|  | 10* | 历史图像回放（正常播放、缩放） | 满足6.3.2.3要求，对照检验报告、测试报告进行现场复核 |  |  |  |  |
|  | 11* | 历史图像回放（快放、慢放） | 满足6.3.2.3要求，对照检验报告、测试报告进行现场复核 |  |  |  |  |
|  | 12* | 历史图像回放（暂停、逐帧播放、抓拍） | 满足6.3.2.3要求，对照检验报告、测试报告进行现场复核 |  |  |  |  |
|  | 13* | 图像显示（时间、日期、地址码） | 满足6.3.2.3要求，对照检验报告、测试报告进行现场复核 |  |  |  |  |
|  | 14* | 图像质量（主观评价等级） | 满足6.3.2.3要求，对照检验报告、测试报告进行现场复核 |  |  |  |  |
|  | 15* | 报警图像预录（前后10s） | 满足6.3.2.3要求，对照检验报告、测试报告进行现场复核 |  |  |  |  |
|  | 16 | 视频切换（手动、自动） | 满足6.3.2.3要求，对照检验报告、测试报告进行现场复核 |  |  |  |  |
|  | 17* | 远程控制（摇控）（手动、自动） | 满足6.3.2.3要求，对照检验报告、测试报告进行现场复核 |  |  |  |  |
|  | 18 | 锁定与解锁 | 满足6.3.2.3要求，对照检验报告、测试报告进行现场复核 |  |  |  |  |

表3（续）

| 系统名称 |  |  | 设计施工单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 |  | 检查项目 | 检查要求与方法 |  | 检查结果 |  |  |
|  |  |  |  |  | 合格 | 基本合格 | 不合格 |
| 报警管理 | 19* | 报警信息接收与分发 | 满足6.3.2.4要求，对照检验报告、测试报告进行现场复核 |  |  |  |  |
|  | 20* | 报警联动（声音复核、图像复核） | 满足6.3.2.4要求，对照检验报告、测试报告进行现场复核 |  |  |  |  |
|  | 21 | 报警联动（相关系统的联动） | 满足6.3.2.4要求，对照检验报告、测试报告进行现场复核 |  |  |  |  |
|  | 22* | 报警记录（时间、地点） | 满足6.3.2.4要求，对照检验报告、测试报告进行现场复核 |  |  |  |  |
|  | 23 | 报警记录（警情类型、级别） | 满足6.3.2.4要求，对照检验报告、测试报告进行现场复核 |  |  |  |  |
|  | 24* | 报警响应信息端到端延迟时间（第一种情况）：2s | 满足6.3.2.4要求，对照检验报告、测试报告进行现场复核 |  |  |  |  |
|  | 25* | 报警响应信息端到端延迟时间（第二种情况）：4s | 满足6.3.2.4要求，对照检验报告、测试报告进行现场复核 |  |  |  |  |
|  | 26 | 报警响应信息端到端延迟时间（第三种情况）：6s | 满足6.3.2.4要求，对照检验报告、测试报告进行现场复核 |  |  |  |  |
|  | 27* | 视频联动响应时间：4s | 满足6.3.2.4要求，对照检验报告、测试报告进行现场复核 |  |  |  |  |
|  | 28 | 报警设置 | 满足6.3.2.4要求，对照检验报告、测试报告进行现场复核 |  |  |  |  |
| 系统管理 | 29 | 网络与设备管理 | 满足6.3.2.5要求，对照检验报告、测试报告进行现场复核 |  |  |  |  |
|  | 30* | 网络与设备时钟校正 | 满足6.3.2.5要求，对照检验报告、测试报告进行现场复核 |  |  |  |  |
|  | 31 | 信息存储（方式、内容） | 满足6.3.2.5要求，对照检验报告、测试报告进行现场复核 |  |  |  |  |
|  | 32* | 信息存储（保存时间、备份） | 满足6.3.2.5要求，对照检验报告、测试报告进行现场复核 |  |  |  |  |
|  | 33 | 信息整理 | 满足6.3.2.5要求，对照检验报告、测试报告进行现场复核 |  |  |  |  |
|  | 34* | 信息检索（报警信息、图像信息、日志信息） | 满足6.3.2.5要求，对照检验报告、测试报告进行现场复核 |  |  |  |  |
|  | 35* | 报表输出（报警信息、日志信息、用户信息） | 满足6.3.2.5要求，对照检验报告、测试报告进行现场复核 |  |  |  |  |

表3（续）

| 系统名称 |  |  | 设计施工单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 |  | 检查项目 | 检查要求与方法 |  | 检查结果 |  |  |
|  |  |  |  |  | 合格 | 基本合格 | 不合格 |
| 系统管理 | 36 | 报表输出（设备配置信息） | 满足6.3.2.5要求，对照检验报告、测试报告进行现场复核 |  |  |  |  |
|  | 37* | 用户管理（授权、身份认证） | 满足6.3.2.5要求，对照检验报告、测试报告进行现场复核 |  |  |  |  |
|  | 38 | 数据接口（三台合一、卡口） | 满足6.3.2.5要求，对照检验报告、测试报告进行现场复核 |  |  |  |  |
|  | 39* | 日志管理（运行日志、操作日志） | 满足6.3.2.5要求，对照检验报告、测试报告进行现场复核 |  |  |  |  |
|  | 40 | 人机界面（直观，友好，简洁） | 满足6.3.2.5要求，对照检验报告、测试报告进行现场复核 |  |  |  |  |
|  | 41 | 人机界面（画面分割显示） | 满足6.3.2.5要求，对照检验报告、测试报告进行现场复核 |  |  |  |  |
|  | 42 | 人机界面（信息提示、状态显示） | 满足6.3.2.5要求，对照软件、测试报告进行现场复核 |  |  |  |  |
| 管理平台软件功能性能 | 43 | 软件安装与卸载 | 满足6.3.3.2要求，对照软件、测试报告进行现场复核 |  |  |  |  |
|  | 44* | 软件安全功能（安全设计、用户身份认证、接入设备认证） | 满足6.3.3.3要求，对照软件、测试报告进行现场复核 |  |  |  |  |
|  | 45* | 软件安全功能（访问控制） | 满足6.3.3.3要求，对照软件、测试报告进行现场复核 |  |  |  |  |
|  | 46 | 软件效率（多用户并发访问） | 满足6.3.3.5要求，对照软件、测试报告进行现场复核 |  |  |  |  |
|  | 47 | 用户文档（完整性、正确性、一致性） | 满足6.3.3.6要求，对照软件、测试报告进行现场复核 |  |  |  |  |
|  | 48 | 用户文档（易理解性、易浏览性） | 满足6.3.3.6要求，对照软件、测试报告进行现场复核 |  |  |  |  |
| 监控中心 | 49 | 监控中心安全（在禁区） | 满足6.3.4要求，对照检验报告、测试报告进行现场复核 |  |  |  |  |
|  | 50 | 设备布置与连接 | 满足6.3.4要求，对照检验报告、测试报告进行现场复核 |  |  |  |  |
|  | 51* | 通信联络手段（不少于两种） | 满足6.3.4要求，对照检验报告进行现场复核 |  |  |  |  |
|  | 52* | 设备接地、雷电防护措施 | 满足6.3.4要求，对照检验报告进行现场复核 |  |  |  |  |
|  | 53 | 电源容量、质量 | 满足6.3.4要求，对照检验报告进行现场复核 |  |  |  |  |
|  | 54* | 自身防范与防火措施 | 满足6.3.4要求，对照检验报告进行现场复核 |  |  |  |  |

表3（续）

| 系统名称 |  |  |  | 设计施工单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 |  | 检查项目 |  | 检查要求与方法 |  |  |  | 检查结果 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 合格 | 基本合格 | 不合格 |
| 系统安全性 、 可靠性 | 55* | 系统供电安全（前端、终端） |  | 满足6.3.5要求，对照检验报告、测试报告进行现场复核 |  |  |  |  |  |  |
|  | 56* | 系统前端雷电防护措施（设备、立杆） |  | 满足6.3.5要求，对照检验报告、测试报告进行现场复核 |  |  |  |  |  |  |
|  | 57 | 关键设备（控制、显示、存储）安全与备份 |  | 满足6.3.5要求，对照检验报告、测试报告进行现场复核 |  |  |  |  |  |  |
|  | 58 | 网络安全（传输设备、传输线路安全） |  | 满足6.3.5要求，对照检验报告、测试报告进行现场复核 |  |  |  |  |  |  |
|  | 59 | 信息安全（数据加密） |  | 满足6.3.5要求，对照检验报告、测试报告进行现场复核 |  |  |  |  |  |  |
|  | 60* | 信息安全（传输与接入方式） |  | 满足6.3.5要求，对照检验报告、测试报告进行现场复核 |  |  |  |  |  |  |
|  | 61* | 记录介质安全（存储地点与防护） |  | 满足6.3.5要求，对照检验报告、测试报告进行现场复核 |  |  |  |  |  |  |
|  | 62* | 软件安全性（数据完整性保护） |  | 满足6.3.5要求，对照检验报告、测试报告进行现场复核 |  |  |  |  |  |  |
|  | 63* | 软件可靠性（防用户错误操作） |  | 满足6.3.5要求，对照检验报告、测试报告进行现场复核 |  |  |  |  |  |  |
|  | 64* | 软件可靠性（防系统异常退出） |  | 满足6.3.5要求，对照检验报告、测试报告进行现场复核 |  |  |  |  |  |  |
|  | 65* | 软件可靠性（防内存泄露） |  | 满足6.3.5要求，对照检验报告、测试报告进行现场复核 |  |  |  |  |  |  |
|  | 66* | 关键设备的MBTF |  | 满足6.3.5要求，对照检验报告、测试报告进行现场复核 |  |  |  |  |  |  |
|  | 67* | 关键设备的电磁兼容性 |  | 满足6.3.5要求，对照检验报告、测试报告进行现场复核 |  |  |  |  |  |  |
|  | 68* | 关键设备的环境适应性 |  | 满足6.3.5要求，对照检验报告、测试报告进行现场复核 |  |  |  |  |  |  |
|  | 69* | 系统管理软件运行稳定性、可维护性 |  | 满足6.3.5要求，对照检验报告、测试报告进行现场复核 |  |  |  |  |  |  |
|  | 70* | 设备故障发现时间 |  | 满足6.3.5要求，对照检验报告、测试报告进行现场复核 |  |  |  |  |  |  |
| 检查结果K（合格率）： |  |  |  |  | 技术验收结论： |  |  |  |  |  |
| 技术验收组（人员签名）： |  |  |  |  | 验收日期： |  |  |  |  |  |
| 注1：在检查结果栏选符合实际情况的空格内打“√”，并作为统计数。 注2：检查结果统计Kj（合格率）=（合格数+基本合格数×0.6）/项目检查数（项目检查数如无要求或实际缺项未检查的不计在内）。 注3：验收结论：Kj（合格率）≥0.8判为通过；0.8＞Kj≥0.6判为基本通过；Kj＜0.6判为不通过，必要时作简要说明。 注4：序号右上角打“*”为重点项目，检查结果只要有一项不合格的，即判为不通过. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

安全防范设施验收委员会（小组）人员名单

| 序号 | 工 作 单 位 | 职务/职称 | 签 名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 公安机关技防管理部门审批意见 |  |  |  |
| 经办人审核意见： 年 月 日 |  |  |  |
| 领导审批意见： 年 月 日 |  |  |  |